기술검토서

번호	항 목 (관 련 조 항)		설 치 기 준	시 공 내 역		비 고
10	중간 밸브 [도법 시행규칙 별표7의 4]		◦연소기 각각에 대하여 퓨즈콕 설치(19,400Kcal/h 초과 연소기 제외) ◦배관 분기지점, 2개이상의 실로 분기되는 곳 : 배관용밸브 설치 - 사용압력 및 유량에 적합한 것	◦분기지점의 밸브설치 여부 : - A 개소 ◦퓨즈콕 설치 여부 :
11	호 스 [도법 시행규칙 별표7의 5]		◦호스길이는 3m이내, “T"형 설치 금지 - 호스밴드 등으로 견고히 조임	◦호스길이 : m이내 ◦호스밴드 고정상태 :
12	누출검사․기밀시험 및 내압시험 [도법 시행규칙 별표7의 6]		◦중압 : 최고사용압력의 1.5배 이상 압력으로 내압시험 실시 ◦저압 : 최고사용압력의 1.1배 또는 840mmH₂O 중 높은압력	◦최고사용압력 - 입구측 : ㎏/㎠ - 출구측 : mmH₂O ◦내압시험압력 : ㎏/㎠ ◦기밀시험 압력 : mmH₂O
13	연소기의 설치방법 [도법 시행규칙 별표7의 7]		◦가스보일러 및 온수기 : 환기 불량한 곳 설치금지 ◦개방형 연소기실 : 환풍기 또는 환기구 설치 등	◦가스보일러 설치실 : ◦개방형 연소기실 :
14	압력조정기 [도법 시행규칙 별표7의 8]		◦실외에 설치 ◦검사품 사용	◦실외에 설치 - 용량 : ㎥/h - 검사품 여부 :
15	가스용품 [도법 시행규칙 별표7의 10]		◦검사품 사용	◦검사품 사용
16	시설점검 [도법 시행규칙 별표7의 11]		◦작동 상황점검 : 1일 1회 이상	◦안전점검 실시
17	그 밖의 것 [도법 시행규칙 별표7의 12]		◦지반이 약한 곳 : 배관에 손상이 발생되지 않토록 조치
18	기 타		◦기타 언급하지 아니한 사항은 도시가스 표준시방서 및 타 법을 준용

『단독사용자 정압기』시공내역서

ꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧ

번호	항 목 (관 련 조 항)	설 치 기 준	시 공 내 역		비 고
1	설치위치 〔도법 시행규칙 별표6의 7-가〕	◦건축물 내부 설치 금지 ◦건축물 내부 설치할 경우 - 외부와 환기가 양호한 지상층에 설치 또는 외부와 환기가 잘 되고 기계 환기 설비 설치	◦설치장소 : ◦설치위치 :
2	정압기실의 구조 및 재료 등 [도법 시행규칙 별표6의 7-나〕	◦불연재료로 사용하고 내부는 조작에 필요한 공간 확보 ◦침수방지조치(지상 정압기 제외) ◦통풍시설 - 자연통풍 : 바닥 면적의 3% 이상 - 강제통풍 : 바닥 면적 1㎡ 마다 0.5㎥/min 이상 ◦조명도 : 150lux 이상 ◦전기설비 : 방폭구조	◦구조 : ◦정압기실 내부 : ◦침수방지조치 : ◦통풍시설 : ◦조명등 설치 : lux 이상 ◦전기설비 : 구조
3	가스차단장치 〔도법 시행규칙 별표6의 7-다〕	◦입․출구에 가스차단장치 ◦지하정압기 - 외부에 전용차단장치 설치	◦가스차단장치 - 입구측 : A, EA - 출구측 : A, EA ◦지하정압기 전용차단장치 :
4	감시장치 등 〔도법 시행규칙 별표6의 7-라〕	◦경보장치 및 가스누출검지 통보설비 - 이상압력 발생시, 안전관리자 상주하는 곳에 통보	◦통보장소 : ◦통보기능 :
5	동결방지조치 〔도법 시행규칙 별표6의 7-마〕	◦수분의 동결에 의해 정압기능을 저해할 우려가 있는 정압기	◦동결방지조치 :
6	압력기록장치 〔도법 시행규칙 별표6의 7-바〕	◦출구압력을 측정․기록할 수 있는 장치 설치	◦압력기록장치 설치 - 압력측정범위 :
7	불순물 제거 〔도법 시행규칙 별표6의 7-사〕	◦입구측에 수분 및 불순물제거장치 설치	◦입구측 : - 주․예비 Line : 각 개 설치
8	예비정압기 등 〔도법 시행규칙 별표6의 7-아〕	◦바이패스관 - 설치시는 밸브에 시건장치	◦예비정압기 : ◦바이패스관 :
9	안전밸브 〔도법 시행규칙 별표6의 7-자〕	◦안전밸브 및 가스방출관 설치 - 방출관 높이 : GL+5m 이상	◦안전밸브 규격 : A ◦가스 방출관 높이 : m이상
10	기밀시험 〔도법 시행규칙 별표6의 7-카〕	◦입구측 : 최고사용압력의 1.1배 이상 ◦출구측 : 최고사용압력의 1.1배 또는 840mmH₂O 중 높은 압력	◦기밀시험 압력 - 입구측 : ㎏/㎠ - 출구측 : mmH₂O 이상
11	분해점검 〔도법 시행규칙 별표6의 7-타〕	◦분해점검 주기 : 3년에 1회 이상 ◦점검주기 : 1주일에 1회 이상	◦분해점검 주기 : 이상 ◦점검주기 : 이상
12	기 타		설계담당자	(인)